## Bernoulli agua @ 80ºC
Cálculo previo
Bernoulli I-S | Succión de la bomba
0.38
| Masa (m) kg |  | t(requerido) min |  | Q |  | v(m/s) | Di(m) | Re | Fd | Q | LONGITUD, DIAMETRO Y AREA DE LA TUBERÍA
60.6694 | 200 | 971.83 | 1 | 200 | 0.2058 | 0.00038 | 1.5845 | 0.0525 | 212738.6166 | 0.02047 | 54.3659 | Dn(in) | Di(m) |  |  | e (pie) | e/d
[12 empty] | 1 | 0.0266 | 0.00055572 | 0.08727 | 0.00015 | 0.0017188
| Bernoulli 1 | [11 empty] | 0.0351 | 0.00096762 | 0.11516 | 0.00015 | 0.0013026
[13 empty] | 0.0409 | 0.0013138 | 0.13419 | 0.00015 | 0.0011178
| VI (m/s) | VS (m/s) | ZI (m) | ZS (m) | hl (m) | g(m/s2) |  | PI(kgf/m2) | PS(kgf/m2) |  |  | 2" | 0.0525 | 0.0021648 | 0.17224 | 0.00015 | 0.00087086
| 0 | 1.5845 | 0.9 | 1.8 | 0.23263 | 9.8 | 971.83 | 0 | -773.051 |  |  |  | 0.06271 | 0.0030886 | 0.20574 | 0.00015 | 0.00072907
[12 empty] | 3" | 0.07793 | 0.0047698 | 0.25568 | 0.00015 | 0.00058668
| V(m/s) | g(m/s2) | Fd | Lt(m) | Di(m) | Le/D | K | hl(m) |  | P (sig) | Pa(psi) |  | 0.09012 | 0.0063787 | 0.29567 | 0.00015 | 0.00050732
| 1.5845 | 9.8 | 0.02047 | 0.4 | 0.0525 | 43 | 0.78 | 0.23263 |  | -1.0995 | 14.6961 | 4" | 0.10226 | 0.008213 | 0.3355 | 0.00015 | 0.0004471
[10 empty] | P |  | 5" | 0.12819 | 0.012906 | 0.42057 | 0.00015 | 0.00035666
|  | VALORES DE COEFIECIENTES DE PERDIDAS Y LONGITUD EQUIVALENTES 1" | [7 empty] | 13.5966 | 9559.5793 | 6" | 0.15405 | 0.018639 | 0.50541 | 0.00015 | 0.00029679
|  | Accesorio | Cantidad | LE/D | LE/Dsubtotal | K | Ksubtotal
|  | Codo 90º | 1 | 30 | 30
|  | T(paso recto) | 0 | 20 | 0
|  | T(usada L) | 0 | 60 | 0
|  | entrada | 1 |  |  | 0.78 | 0.78 | [6 empty] | ,
|  | salida | 0 |  |  | 1 | 0
|  | medidor(agua) | 0
|  | unión | 0 |  |  | 0.04 | 0
|  | válvula (compuerta) | 1 | 13 | 13
|  | válvula globo | 0 | 450 | 0
|  | válvula bola | 0 | 13 | 0
|  | total |  |  | 43 |  | 0.78
Bernoulli D-A | descarga de la bomba
0.38
| Masa (m) kg |  | t(requerido) min |  | Q( |  | v(m/s) | Di(m) | Re | Fd | Q( | LONGITUD, DIAMETRO Y AREA DE LA TUBERÍA
60.6694 | 200 | 971.83 | 1 | 200 | 0.2058 | 0.00038 | 1.5845 | 0.0525 | 212738.6166 | 0.0211 | 54.3659 | Dn(in) | Di(m) |  |  | e (pie) | e/d
[12 empty] | 1 | 0.0266 | 0.00055572 | 0.08727 | 0.00015 | 0.0017188
| Bernoulli | [11 empty] | 0.0351 | 0.00096762 | 0.11516 | 0.00015 | 0.0013026
[13 empty] | 0.0409 | 0.0013138 | 0.13419 | 0.00015 | 0.0011178
| VA (m/s) | VD (m/s) | ZA (m) | ZD (m) | hl (m) | g(m/s2) |  | PA(kgf/m2) | PD(kgf/m2) |  |  | 2" | 0.0525 | 0.0021648 | 0.17224 | 0.00015 | 0.00087086
| 1.5845 | 0 | 1.8 | 0 | 1.6108 | 9.8 | 971.83 | 0 | 3439.2043 |  |  |  | 0.06271 | 0.0030886 | 0.20574 | 0.00015 | 0.00072907
[12 empty] | 3" | 0.07793 | 0.0047698 | 0.25568 | 0.00015 | 0.00058668
| V(m/s) | g(m/s2) | Fd | Lt(m) | Di(m) | Le/D | K | hl(m) |  | P (sig) | Pa(psi) |  | 0.09012 | 0.0063787 | 0.29567 | 0.00015 | 0.00050732
| 1.5845 | 9.8 | 0.0211 | 5.2 | 0.0525 | 460 | 0.78 | 1.6108 |  | 4.8916 | 14.6961 | 4" | 0.10226 | 0.008213 | 0.3355 | 0.00015 | 0.0004471
[10 empty] | P |  | 5" | 0.12819 | 0.012906 | 0.42057 | 0.00015 | 0.00035666
|  | VALORES DE COEFIECIENTES DE PERDIDAS Y LONGITUD EQUIVALENTES 1" | [7 empty] | 19.5877 |  | 6" | 0.15405 | 0.018639 | 0.50541 | 0.00015 | 0.00029679
|  | Accesorio | Cantidad | LE/D | LE/Dsubtotal | K | Ksubtotal
|  | Codo 90º | 4 | 30 | 120
|  | T(paso recto) | 0 | 20 | 0
|  | T(usada L) | 0 | 60 | 0
|  | entrada |  |  | 0 | 0 | 0.78
|  | salida | 1 |  | 0 |  | 0
|  | medidor(agua) | 0
|  | unión | 0 |  |  | 0.04 | 0
|  | válvula (compuerta) |  | 13 | 0
|  | válvula globo | 1 | 340 | 340
|  | válvula bola | 0 | 13 | 0
|  | total |  |  | 460 |  | 0.78
|  | hl1(m) | hl2(m)
|  | 0.23263 | 1.6108
Bernoulli I-A | Hrequerido
| VI (m/s) | VA (m/s) | ZI (m) | ZA (m) | hlt (m) | g(m/s2) |  | PI(kgf/m2) | PA | Hreq(m)
| 1.5845 | 0 | 0.9 | 1.8 | 1.8434 | 9.8 | 971.83 | 0 | 0 | 2.7409
| Vs(m/s) | g(m/s2) | Ps(kgf/m2) | Pv(kgf/m2) |  | NPSHd
| 1.5845 | 9.8 | 9559.5793 | 4827.45 | 971.83 | 4.9974

## agua @ 25
Cálculo previo
Bernoulli 1 (I-succión)
0.894
| Masa (m) kg |  | t(requerido) min |  | Q(m3/min) |  | v(m/s) | Di(m) | Re | Fd | Q(gpm) | At(m2) |  | LONGITUD, DIAMETRO Y AREA DE LA TUBERÍA
62.245 | 350 | 997.07 | 1 | 350 | 0.35103 | 0.000894 | 2.7026 | 0.0525 | 158245.1678 | 0.02305 | 92.7319 | 0.0021648 | Dn(in) | Di(m) | At(m2) |  | e (pie) | e/d
[13 empty] | 1 | 0.0266 | 0.00055572 | 0.08727 | 0.00015 | 0.0017188
| Bernoulli 1 | [12 empty] | 0.0351 | 0.00096762 | 0.11516 | 0.00015 | 0.0013026
[14 empty] | 0.0409 | 0.0013138 | 0.13419 | 0.00015 | 0.0011178
| VS (m/s) | VI (m/s) | ZS (m) | ZI (m) | hl (m) | g(m/s2) |  | PS(kgf/m2) | PI(kgf/m2) | PS (kgf/m2) | PI(kgf/m2) |  | 2" | 0.0525 | 0.0021648 | 0.17224 | 0.00015 | 0.00087086
| 2.7026 | 0 | 0 | 1.36 | 0.77456 | 9.8 | 997.07 |  |  | 212.1564 | -212.1564 |  |  | 0.06271 | 0.0030886 | 0.20574 | 0.00015 | 0.00072907
[13 empty] | 3" | 0.07793 | 0.0047698 | 0.25568 | 0.00015 | 0.00058668
| V(m/s) | g(m/s2) | Fd | Lt(m) | Di(m) | Le/D | K | hl(m) |  | P (sig) | Pa(psi) |  |  | 0.09012 | 0.0063787 | 0.29567 | 0.00015 | 0.00050732
| 2.7026 | 9.8 | 0.02305 | 0.7 | 0.0525 | 43 | 0.78 | 0.77456 |  | -0.30175 | 14.6961 |  | 4" | 0.10226 | 0.008213 | 0.3355 | 0.00015 | 0.0004471
[10 empty] | P |  |  | 5" | 0.12819 | 0.012906 | 0.42057 | 0.00015 | 0.00035666
|  | VALORES DE COEFIECIENTES DE PERDIDAS Y LONGITUD EQUIVALENTES 1" | [7 empty] | 14.3944 | 10120.4739 |  | 6" | 0.15405 | 0.018639 | 0.50541 | 0.00015 | 0.00029679
|  | Accesorio | Cantidad | LE/D | LE/Dsubtotal | K | Ksubtotal
|  | Codo 90º | 1 | 30 | 30
|  | T(paso recto) | 0 | 20 | 0
|  | T(usada L) | 0 | 60 | 0
|  | entrada | 1 |  |  | 0.78 | 0.78 | [7 empty] | ,
|  | salida | 0 |  |  | 1 | 0
|  | medidor(agua) | 0
|  | unión | 0 |  |  | 0.04 | 0
|  | válvula (compuerta) | 1 | 13 | 13
|  | válvula globo | 0 | 450 | 0
|  | Válvula 3 vía | 0 | 140 | 0
|  | total |  |  | 43 |  | 0.78
Cálculo previo
Bernoulli (F-E)
0.894
| Masa (m) kg |  | t(requerido) min |  | Q(m3/min) |  | v(m/s) | Di(m) | Re | Fd | Q(gpm) | At(m2) |  | LONGITUD, DIAMETRO Y AREA DE LA TUBERÍA
62.245 | 100 | 997.07 | 1 | 100 | 0.10029 | 0.000894 | 0.77217 | 0.0525 | 45212.9051 | 0.026892 | 26.4948 | 0.0021648 | Dn(in) | Di(m) | At(m2) |  | e (pie) | e/d
[13 empty] | 1 | 0.0266 | 0.00055572 | 0.08727 | 0.00015 | 0.0017188
| Bernoulli 1 | [12 empty] | 0.0351 | 0.00096762 | 0.11516 | 0.00015 | 0.0013026
[14 empty] | 0.0409 | 0.0013138 | 0.13419 | 0.00015 | 0.0011178
| VF (m/s) | VE (m/s) | ZF (m) | ZE (m) | hl (m) | g(m/s2) |  | PF(kgf/m2) | PE(kgf/m2) |  |  |  | 2" | 0.0525 | 0.0021648 | 0.17224 | 0.00015 | 0.00087086
| 0.77217 | 0.77217 | 0 | 0.2 | 0.29221 | 9.8 | 997.07 | 490.7695 | 0 |  |  |  |  | 0.06271 | 0.0030886 | 0.20574 | 0.00015 | 0.00072907
[13 empty] | 3" | 0.07793 | 0.0047698 | 0.25568 | 0.00015 | 0.00058668
| V(m/s) | g(m/s2) | Fd | Lt(m) | Di(m) | Le/D | K | hl(m) |  | P (sig) | Pa(psi) |  |  | 0.09012 | 0.0063787 | 0.29567 | 0.00015 | 0.00050732
| 0.77217 | 9.8 | 0.026892 | 6.3 | 0.0525 | 200 | 1 | 0.29221 |  | 0.69802 | 14.6961 |  | 4" | 0.10226 | 0.008213 | 0.3355 | 0.00015 | 0.0004471
[10 empty] | PF1 |  |  | 5" | 0.12819 | 0.012906 | 0.42057 | 0.00015 | 0.00035666
|  | VALORES DE COEFIECIENTES DE PERDIDAS Y LONGITUD EQUIVALENTES 1" | [7 empty] | 15.3941 |  |  | 6" | 0.15405 | 0.018639 | 0.50541 | 0.00015 | 0.00029679
|  | Accesorio | Cantidad | L/D |  | K
|  | Codo 90º | 2 | 30 | 60
|  | T(paso recto) | 0 | 20 | 0
|  | T(usada L) | 0 | 60 | 0
|  | entrada | 0 |  |  | 0.78 | 0 | [7 empty] | ,
|  | salida | 1 |  |  | 1 | 1
|  | medidor(agua) | 0
|  | unión | 0 |  |  | 0.04 | 0
|  | válvula (compuerta) | 0 | 13 | 0
|  | válvula globo | 0 | 450 | 0
|  | Válvula 2 vía | 1 | 140 | 140
|  | total |  |  | 200 |  | 1
Bernoulli 3(F-D)
0.894
| Masa (m) kg |  | t(requerido) min |  | Q( |  | v(m/s) | Di(m) | Re | Fd | Q(gpm) | At(m2) |  | LONGITUD, DIAMETRO Y AREA DE LA TUBERÍA
62.245 | 50 | 997.07 | 1 | 50 | 0.050147 | 0.000894 | 0.38609 | 0.0525 | 22606.4525 | 0.029863 | 13.2474 | 0.0021648 | Dn(in) | Di(m) |  |  | e (pie) | e/d
[13 empty] | 1 | 0.0266 | 0.00055572 | 0.08727 | 0.00015 | 0.0017188
| Bernoulli | [12 empty] | 0.0351 | 0.00096762 | 0.11516 | 0.00015 | 0.0013026
[14 empty] | 0.0409 | 0.0013138 | 0.13419 | 0.00015 | 0.0011178
| VF (m/s) | VD (m/s) | ZF (m) | ZD (m) | hl (m) | g(m/s2) |  | PF(kgf/m2) | PD(kgf/m2) |  |  |  | 2" | 0.0525 | 0.0021648 | 0.17224 | 0.00015 | 0.00087086
| 0.38609 | 0.38609 | 0 | 0.7 | 0.039867 | 9.8 | 997.07 | 737.6987 | 0 |  |  |  |  | 0.06271 | 0.0030886 | 0.20574 | 0.00015 | 0.00072907
[13 empty] | 3" | 0.07793 | 0.0047698 | 0.25568 | 0.00015 | 0.00058668
| V(m/s) | g(m/s2) | Fd | Lt(m) | Di(m) | Le/D | K | hl(m) |  | P (sig) | Pa(psi) |  |  | 0.09012 | 0.0063787 | 0.29567 | 0.00015 | 0.00050732
| 0.38609 | 9.8 | 0.029863 | 5.2 | 0.0525 | 43 | 1 | 0.039867 |  | 1.0492 | 14.6961 |  | 4" | 0.10226 | 0.008213 | 0.3355 | 0.00015 | 0.0004471
[10 empty] | PF2 |  |  | 5" | 0.12819 | 0.012906 | 0.42057 | 0.00015 | 0.00035666
|  | VALORES DE COEFIECIENTES DE PERDIDAS Y LONGITUD EQUIVALENTES 1" | [7 empty] | 15.7453 |  |  | 6" | 0.15405 | 0.018639 | 0.50541 | 0.00015 | 0.00029679
|  | Accesorio | Cantidad | L/D |  | K
|  | Codo 90º | 1 | 30 | 30
|  | T(paso recto) | 0 | 20 | 0
|  | T(usada L) | 0 | 60 | 0
|  | entrada | 0 |  | 0 | 0.78 | 0
|  | salida | 1 |  | 0 | 1 | 1
|  | medidor(agua) | 0
|  | unión | 0 |  |  | 0.04 | 0
|  | válvula (compuerta) | 1 | 13 | 13
|  | válvula globo | 0 | 340 | 0
|  | válvula 2 vía | 0 | 140 | 0
|  | total |  |  | 43 |  | 1
Bernoulli 4(G-A)
0.894
| Masa (m) kg |  | t(requerido) min |  | Q( |  | v(m/s) | Di(m) | Re | Fd | Q(gpm) | At(m2) |  | LONGITUD, DIAMETRO Y AREA DE LA TUBERÍA
62.245 | 200 | 997.07 | 1 | 200 | 0.20059 | 0.000894 | 1.5443 | 0.0525 | 90425.8102 | 0.02 | 52.9897 | 0.0021648 | Dn(in) | Di(m) |  |  | e (pie) | e/d
[13 empty] | 1 | 0.0266 | 0.00055572 | 0.08727 | 0.00015 | 0.0017188
| Bernoulli | [12 empty] | 0.0351 | 0.00096762 | 0.11516 | 0.00015 | 0.0013026
[14 empty] | 0.0409 | 0.0013138 | 0.13419 | 0.00015 | 0.0011178
| VG (m/s) | VA (m/s) | ZG (m) | ZA (m) | hl (m) | g(m/s2) |  | PG(kgf/m2) | PA(kgf/m2) |  |  |  | 2" | 0.0525 | 0.0021648 | 0.17224 | 0.00015 | 0.00087086
| 0.000894 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4811 | 9.8 | 997.07 | 1576.4369 | 0 |  |  |  |  | 0.06271 | 0.0030886 | 0.20574 | 0.00015 | 0.00072907
[13 empty] | 3" | 0.07793 | 0.0047698 | 0.25568 | 0.00015 | 0.00058668
| V(m/s) | g(m/s2) | Fd | Lt(m) | Di(m) | Le/D | K | hl(m) |  | P (sig) | Pa(psi) |  |  | 0.09012 | 0.0063787 | 0.29567 | 0.00015 | 0.00050732
| 1.5443 | 9.8 | 0.02 | 14.1 | 0.0525 | 340 | 0 | 1.4811 |  | 2.2422 | 14.6961 |  | 4" | 0.10226 | 0.008213 | 0.3355 | 0.00015 | 0.0004471
[10 empty] | PG |  |  | 5" | 0.12819 | 0.012906 | 0.42057 | 0.00015 | 0.00035666
|  | VALORES DE COEFIECIENTES DE PERDIDAS Y LONGITUD EQUIVALENTES 1" | [7 empty] | 16.9383 |  |  | 6" | 0.15405 | 0.018639 | 0.50541 | 0.00015 | 0.00029679
|  | Accesorio | Cantidad | L/D |  | K
|  | Codo 90º | 2 | 30 | 60
|  | T(paso recto) | 0 | 20 | 0
|  | T(usada L) | 0 | 60 | 0
|  | entrada | 0 |  | 0 | 0.78 | 0
|  | salida | 0 |  | 0 | 1 | 0
|  | medidor(agua) | 0
|  | unión | 0 |  |  | 0.04 | 0
|  | válvula (compuerta) | 0 | 13 | 0
|  | válvula globo | 0 | 340 | 0
|  | válvula 3 vía | 2 | 140 | 280
|  | total |  |  | 340 |  | 0
Bernoulli 5(descarga-A)
0.894
| Masa (m) kg |  | t(requerido) min |  | Q( |  | v(m/s) | Di(m) | Re | Fd | Q(gpm) | At(m2) |  | LONGITUD, DIAMETRO Y AREA DE LA TUBERÍA
62.245 | 350 | 997.07 | 1 | 350 | 0.35103 | 0.000894 | 2.7026 | 0.0525 | 158245.1678 | 0.02319 | 92.7319 | 0.0021648 | Dn(in) | Di(m) |  |  | e (pie) | e/d
[13 empty] | 1 | 0.0266 | 0.00055572 | 0.08727 | 0.00015 | 0.0017188
| Bernoulli | [12 empty] | 0.0351 | 0.00096762 | 0.11516 | 0.00015 | 0.0013026
[14 empty] | 0.0409 | 0.0013138 | 0.13419 | 0.00015 | 0.0011178
| VD (m/s) | VA (m/s) | ZD (m) | ZA (m) | hl (m) | g(m/s2) |  | PD(kgf/m2) | PA(kgf/m2) |  |  |  | 2" | 0.0525 | 0.0021648 | 0.17224 | 0.00015 | 0.00087086
| 2.7026 | 2.7026 | 0 | 2.1 | 9.7306 | 9.8 | 997.07 | 11795.969 | 0 |  |  |  |  | 0.06271 | 0.0030886 | 0.20574 | 0.00015 | 0.00072907
[13 empty] | 3" | 0.07793 | 0.0047698 | 0.25568 | 0.00015 | 0.00058668
| V(m/s) | g(m/s2) | Fd | Lt(m) | Di(m) | Le/D | K | hl(m) |  | P (sig) | Pa(psi) |  |  | 0.09012 | 0.0063787 | 0.29567 | 0.00015 | 0.00050732
| 2.7026 | 9.8 | 0.02319 | 18 | 0.0525 | 740 | 1 | 9.7306 |  | 16.7774 | 14.6961 |  | 4" | 0.10226 | 0.008213 | 0.3355 | 0.00015 | 0.0004471
[10 empty] | P |  |  | 5" | 0.12819 | 0.012906 | 0.42057 | 0.00015 | 0.00035666
|  | VALORES DE COEFIECIENTES DE PERDIDAS Y LONGITUD EQUIVALENTES 1" | [7 empty] | 31.4735 |  |  | 6" | 0.15405 | 0.018639 | 0.50541 | 0.00015 | 0.00029679
|  | Accesorio | Cantidad | L/D |  | K
|  | Codo 90º | 4 | 30 | 120
|  | T(paso recto) | 0 | 20 | 0
|  | T(usada L) | 0 | 60 | 0
|  | entrada | 0 |  | 0 | 0.78 | 0
|  | salida | 1 |  | 0 | 1 | 1
|  | medidor(agua) | 0
|  | unión | 0 |  |  | 0.04 | 0
|  | válvula (compuerta) | 0 | 13 | 0
|  | válvula globo | 1 | 340 | 340
|  | válvula 3 vía | 2 | 140 | 280
|  | total |  |  | 740 |  | 1
Bernoulli 5(desde I-A)
| VI (m/s) | VA (m/s) | ZI(m) | ZA (m) | hlt (m) | g(m/s2) |  | PI(kgf/m2) | PA | Hreq(m)
| 0 | 2.7026 | 1.36 | 2.1 | 10.5052 | 9.8 | 997.07 | 0 | 0 | 11.2525
| Vs(m/s) | g(m/s2) | Ps (kgf/m2) | Pv(kgf/m2) |  | NPSHd
| 2.7026 | 9.8 | 10120.4739 | 317.6281 | 997.07 | 10.2043

## Hoja1
Masa (m) kg | ρ (kg/m3) | Q (m3/min) | Di(m) | Pérdidas en el tramo de succión(m) | pérdidas en el tramo de descarga (m) | Fluido
200 | 971.83 | 0.2058 | 0.0525 | 0.23263 | 1.6108 | Agua 80 ºC
350 | 997.07 |  | 0.0525 | 0.77456 | 9.7306 | agua 25ºC
50 | 1006 |  | 0.0525 | 3.7802 | 94.0075 | Estabilizante
140 | 997.07 |  | 0.0525 | 1.8172 | 61.5123 | Concentrado
Tramos | Masa (m) kg | Q (m3/min) | Pérdidas (hlta) (m) | Presión de en el punto de bifurcación (psia) | Velocidad de flujo (m)
F-E | 100 | 0.1003 | 0.29 | 15.39 | 0.77
F-D | 50 | 0.0501 | 0.04 | 15.75 | 0.39
D-A | 350 | 0.351 | 9.73 | 31.47 | 2.7
G-A | 200 | 0.2006 | 1.48 | 16.94 | 1.54
Q (m3/min) | Velocidad de flujo (m) | Cabezal requerido (m) | Cabezal de succión neto positivo (m) | Presión de succión (psia) | Presión de desacarga (psia)
0.351 | 1.54 | 11.2525 | 10.2043 | 14.3944 | 31.4735
Velocidad de flujo (m) | Cabezal requerido (m) | Cabezal de succión neto positivo (m) | Presión de succión (psia) | Presión de desacarga (psia) | Potencia requerida (Hp)
1.54 | 11.2525 | 10.2043 | 14.3944 | 31.4735